成都光明工业园门禁系统改造工程

询价文件

询价人：成都光明光电股份有限公司

2018年8月

询价公告

成都光明工业园门禁系统改造工程

1. 询价条件

1.1本询价项目成都光明光电股份有限公司光明工业园门禁系统改造工程建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%，询价人为成都光明光电股份有限公司。项目已具备询价条件，现对该项目的施工进行询价。

2. 项目概况与询价范围

1.建设地点：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号；

2.工程内容：光明工业园1号门、2号门电动平开门、伸缩门，二进二出高清车牌智能停车场管理系统，智能道闸6台。

3.工期：40日历天；

4.询价范围：详附件工程量清单和甲方相关技术要求；

5.合同价格：总价包干。

3. 报价人资格要求

| 序号 | 文件内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资质要求 | 注册资金不低于200万，在四川有实际的办公场地和实物展厅展示以备考察 |  |
| 2 | 品牌代理商的授权书 | 品牌授权文件要在有效期内 |  |
| 3 | 品牌制造商的相关资质要求 | 国家级高新企业、质量管理体系认证、中国国家强制性产品认证证书、名牌产品、标准化良好行为证书、等等 |  |
| 4 | 售后服务承诺函 | 电动门，电机等核心部件质保承诺以及软件系统的免费升级。 |  |
| 5 | 近年完成的类似项目情况表 | 至少两个30万以上出入口解决方案工程案例证明文件 |  |
| 6 | 代理商营业执照副本 | 有效期内已年检的复印件，加盖公章 |  |
| 7 | 相关产品质检报告 | 对电动门，道闸，电机等重要部件要提供检测报告及加盖公章 |  |

4. 询价文件的获取

4.1 凡有意参加询价者，请于2018年 9 月 3 日在成都光明光电股份有限公司官网自行下载。

4.2 询价人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。

5. 询价文件的递交

5.1询价文件递交的截止时间（询价截止时间，下同）为2018年  9 月  10日9时30分，地点为成都光明光电股份有限公司A01二楼审计法规部。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的询价文件，询价人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次询价公告成都光明光电股份有限公司官网上发布。

7. 联系方式

询价人：成都光明光电股份有限公司

地址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

联系人： 车女士、杨先生

电话： 88456106、13882266925

开户银行：成都建行二支行

账号：51001426208050617526

2018年 9月

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.１ | 询价人 | 名 称：成都光明光电股份有限公司 地 址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人：车女士 电 话： 88456106 |
| 1.1.２ | 项目名称 | 成都光明光电股份有限公司光明工业园门禁系统改造工程 |
| 1.1.３ | 建设地点 | 四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 | 关于询价范围的详细说明见附件。 |
| 1.3.２ | 质量要求 | 质量标准：达到国家现行建筑工程施工及质量验收规范合格标准 |
| 1.4.１ | 是否接受联合体询价 | 不接受。 |
| 1.4.２ | 限制询价的情形 | 报价人不得存在下列情形之一： （1）与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时询价： （2）单位负责人为同一人的不同单位。 （3）存在控股、管理关系的不同单位。 “骗取中标”是指： 报价人以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 骗取中标包括报价人在既往工程建设项目询价中被评标委员会在评标中认定并该报价人没有提出异议、投诉的，也包括行政监督部门已经生效的处理处罚中认定的、司法机关在已经生效的法律文书中认定的弄虚作假事实。 报价人在参加招询价活动最近三年内，因弄虚作假，骗取中标被取消（禁入）在一定期限内参加询价活动期限届满，可以参加招询价活动。 骗取中标最近三年内是指：被评标委员会认定的，从中标候选人公示之日起算； 行政监督部门的处理处罚从处理处罚之日起算；司法机关的法律文书从生效之日起算，至本项目询价截止之日止。 “严重违约”是指： （1）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定为情节严重的或严重违约的。 （2）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定不履行合同主要义务的。 （3）在既往工程建设项目中，转包的。 （4）在既往工程建设项目中，违法分包 2 次以上的。 （5）在既往工程建设项目中，没有资质的实际施工人借用报价人名义与他人签订合同 2 次以上的。 （6）在既往工程建设项目中，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工 2 次以上的（发包人有过错或不可抗力除外）。 （7）在既往以信用担保函提交询价保证金、履约保证金的项目中，保证人没有承担保证责任，被保证的报价人不能参加本项目询价（保证人在询价截止之日前，已经承担保证责任的不计）。 （8）报价人在询价人（包括与本项目询价人有股权或隶属关系的询价人）的既往项目合同履行过程中，被行政监督部门或司法机关认定报价人不履行合同，项目经理或主要技术负责人被询价人撤换的。 |
| 1.５.1 | 踏勘现场 | 本工程自行踏勘现场。 |
| 1.６.1 | 询价预备会 | / |
| 1.６.2 | 报价人提出问题的截止时间 | / |
| 1.６.3 | 询价人书面澄清的时间 | / |
| 1.７ | 分包 | 不允许 注：本项为单项选择。 |
| 1.８ | 偏离 | 不允许 注：本项为单项选择。 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他材料 | 询价人提供的相关资料。 |
| 3.1.1 | 构成询价文件的其他材料 | 询价文件真实性和不存在限制询价情形的声明 / |
| 3.２.1 | 询价有效期 | 60日历天 |
| 3.３.1 | 询价保证金 | 要求报价人提交询价保证金。询价保证金的金额：0元（小写），零元（大写）。 报价人可以选择下列两种形式之一提交： （1）询价人通过基本账户支付缴纳（以到达收款银行时间为准）。 询价保证金的金额：0万元。 转帐的询价保证金应在询价截止时间前到达以下帐号： 开户单位：成都光明光电股份有限公司 纳税人识别号： ９１５１０１００２０１９４０１５４Ｑ 开户银行：成都建行二支行 账号：51001426208050617526 |
| 3.３.２ | 询价保证金的退还 | 询价人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的报价人退还询价保证金到报价人的基本账户。报价人须提供以下资料： （1）写明询价单位基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）； （2）与询价人签订的合同原件及履约担保收据复印件(仅对中标人适用)。 |
| 3.３.３ | 询价保证金不予退还的情形 | “拒签合同”是指： （1）明示不与询价人签订合同； （2）没有明示但不按照询价文件、中标人的询价文件、中标通知书要求与询价人签订合同。 报价人在询价活动中串通询价、弄虚作假的，询价保证金也不予退还。 |
| 3.４.１ | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3年不作要求 |
| 3.５ | 是否允许递交备选询价方案 | 不允许 |
| 3.６.1 | 询价文件格式 | （1）不得对询价文件格式中的内容进行改变原意或影响询价实质性的删减或修改。 （2）报价人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为询价文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按询价文件格式在空格（下划线）由报价人填写的内容，不得与询价文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按询价文件格式在空格（下划线）由报价人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但询价文件中另有规定的从其规定。 （4）询价文件应对询价文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）询价文件应内容完整，字迹清晰可辨。询价文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、询价价格的，应作否决询价处理。 （6）询价文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评选委员会应要求报价人提供原件核验。 |
| 4.1.１ | 封套上写明 | 询价人的地址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 询价人全称：成都光明光电股份有限公司 成都光明光电股份有限公司光明工业园门禁系统改造工程询价文件在2018年 9月10 日 9时30分前不得开启 |
| 4.2.１ | 递交报价价文件 地点 | 询价文件递交地点：成都光明光电股份有限公司Ａ０１审计法规部 联系人： 车女士 电话： ８８４５６１０６ |
| 4.2.２ | 是否退还询价文件 | 否 注：本项为单项选择。 |
| 5.1 | 询价时间和地点 | 询价时间：同询价截止时间 询价地点：成都光明光电股份有限公司Ａ０１七会议室 |
| 5.2 | 询价程序 | （4）密封情况检查：询价前各报价人对自身报价文件密封情况进行检查 （5）询价顺序：随机 |
| 6.1.1 | 询价委员会的组建 | 询价委员会共 5人。询价委员会由光明光电股份有限公司相关人员组成 |
| 6.２ | 评选办法 | 经评审的最低评选价法 |
| 7.１.1 | 履约担保 | 履约保证金=0。 询价最高限价 / 万元人民币 报价人可以选用下列形式之一提交履约保证金： （1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳。 （2）以银行保函或保险合同（保险单）形式全额提交。采用该形式的履约担保必须经由询价人认可。 注：询价人在询价文件中公布预算控制价，作为询价最高限价。最高限价应根据拟建工程的工程量清单、询价文件的有关要求、行业工程量清单计价定额及工程造价管理部门发布的工程造价信息，结合工程项目实际与拟定的合理施工方法进行编制。造价编制单位及造价执（从）业人员应当按照有关规定编制工程量清单和预算控制价，对其准确性负责。询价文件公布的最高限价不得作上浮或下调或政策性压价。 |
| ８ | 需要补充的其他内容 |  |
| ８.１ | 报价唯一 | 报价文件（包括询价函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其询价。 |
| ８.２ | 中选价 | 评选价不作为中选价；无论是采用综合评估法还是经评审的最低询价法，都不保证报价最低的报价人中标，也不解释原因。 |
| ８.３ | 确定中选人 | 询价人按照评选委员会推荐中选候选人的顺序确定中选人。 |
| ８.４ | 建设资金拨付 | 询价人支付给中选人的预付款为合同价的30%；所有设备到场施工支付合同价的30％；项目完工验收后支付合同价的35％，合同价的5％作为质保金，质保期为一年。 |

附件一

（一）智能直线分段伸缩门技术参数：

A、门体技术要求：

①材质：铝合金；铝合金或者不锈钢材质，需经酸洗、水洗、粉体喷涂、粉体烘烤、面漆喷涂、面漆喷烤等二涂二烤工艺处理，确保门体不掉色，不脱漆，光亮如新。运行方式：伸缩平移运行方式；采用智能化控制系统。

②智能电机, 高效率、低噪声、节能。门体高度1.5米。

③门体材料须采用铝型材制造。

④机箱左右两侧安装4 条机械防夹杆。

⑤机箱上安装3对红外线对射开关，当关门时检测到人或物，门体会自动停止运行。

⑥当关门时遇人或物碰到门头的防碰压力波传感器,门体可自动返回运行。

⑦门体配置有红外的监控防翻越探测系统，当有人翻越时，报警器会发出报警。

⑧控制系统支持门禁刷卡和地感感应功能。

⑨在紧急情况下，可按急停开关切断电源。

⑩当开关门快到位时，控制系统会自动检测并减速，减少门体运行惯性带来的噪声。

B、结构及功能要求：

①门体前面装有空气压力波防碰装置，当人或物碰到防碰胶条，门体会立即停止，防止伤人。门体前面正反安装显示屏。 门体前面安装急停开关，在紧急时可以快速切断电源。

②产品前后立柱安装有红外防翻越、红外防撞装置；确保门体运行时人员、车辆通行安全。

③机头底部及轮框底盘安装有导正装置，门体每次关门到位时都会导正到路轨中心线。确保每次开门和关门都能直线运行。

④机头安装有开、关门限位磁敏开关，每次开、关门到位时门体都能自动停止运行。

⑤门体上下框结构须有防雨、雪、沙尘进入设计，有效阻隔雨、雪、沙尘进入上下框内侧，确保恶劣环境情况不会影响门的正常使用。

⑥要求机头电机采用优质专用门控直流电机，功率符合驱动要求（≥100w），能适用频繁正反转。

⑦工作时起步平稳，不摇晃，运行平稳快速不少于15米/分，确保不撞墙，使用次数不少于100万次。电机在频繁启动下不易发热。

⑧带有控制系统，并提供带led滚动显示屏（内外）、软件及接口。

⑨机头要求配有无线遥控装置（带编码），每套电动门配4个遥控器。

⑩连接线为扁状铜芯，不得裸露在门体之处

⑪电机牵引类型为齿轮型。

⑫离合装置当停电或其它故障使门体不能正常运行时，可方便地转为手动控制。

⑬应具有防止电机损坏的保护装置，如热敏和磁敏，并采用隐蔽布线方式。

⑭装置备有控制盒、控制设备本身的驱动机电及其它电气设施，应有启动器、运行指示灯和手动开关等装置。

⑮要求带有防碰撞等安全装置。防碰装置可使电动门在运行时探测到30-50CM内的人或物，而后实现自动返回运行或自动停止。带有专用门控定位装置，在电动伸缩门关闭到位时可以锁住。

★使用36伏安全电源，确保门排门体永远处于安全范围。驱动系统采用36V直流电机，带有减速、软启动、软停止功能。漏电保护：对控制系统实现过流或过载保护功能。

★.驱动轮及传动轮:应采用高强度铝合金压注而成，外裹一层耐磨橡胶。轴承有密封圈.

备注：标有“★”的参数为关键技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为不实质性响应采购需求；

未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有二项或二项以上不满足，也视为不实质性响应采购需求求。

（二）高清智能停车场管理系统技术要求：

- 要求系统采用纯车牌识别的方式控制车辆进出、收费；对无牌车，支持人工开闸和发放临时卡的方式管理车辆进出。

- 要求系统软件为绿色软件，一键式解压安装，无惧病毒侵扰，操作系统以及数据库运维开源，无版权纠纷。

- 要求系统采用B/S和C/S嵌套模式，C/S单点收费，B/S集中管理，可满足多进多出、多区域管理、跨区域管理多级服务器管理模式需求。

- 要求系统支持LED屏显示功能，可显示时间、广告语、车牌号码、剩余车位、停车时长、收费金额等，字符高达80个。并配有语音播报功能。

- 要求系统配置高速稳定的快速道闸，起落杆时间为1～1.5S。道闸箱体结构坚实牢固，做防雨水和喷溅水保护，采用进口汽车烤漆工艺，永不褪色。道闸为加高设计，杆中心距地面900mm，防止撞杆、砸车。道闸同时具有车队计数模式。

- 客户端接管功能：系统内某一个客户端故障后，其他客户端可以直接接管其外部设备执行管理和收费功能。

- 共闸智能判定功能：当进出共闸的车道情况下，系统可设定同一车牌识别间隔时间，有效防止由于尾部车牌被识别造成误开闸的情况。

- 多位多车功能：当用户拥有多个车辆和多个车位的特殊情况下（车位数少于车辆数），系统智能判定车辆属性，对多余入场车辆完成收费。

- 单通道双摄像机识别功能：对于一些坡度较大或者急转弯的车道，系统支持在一个车道设置两台摄像机同时识别车辆车牌信息，以保证识别率。

- 系统支持出口缴费、集中收费、微信扫码支付、ETC后台结算；可扩展自助缴费机收费方式。

（三）智能道闸技术要求：

适用温度范围：—40℃～+80℃

相对湿度：≤95%

工作电压：AC 220V±15%

电机参数：单相直流电机  功率：70W

转数：1400转/分

电源：220V/50Hz

闸杆运行时间：1～1.5秒

使用环境：室内外全天候条件

采用新一代数字控制技术，具有车队计数功能

杆长：3-5米

闸杆中心距地面：930mm

附件二

| 光明光电园区出入口管理系统报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统配置 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 配置要求及性能说明 |
| 一、1号门智能平移门及道闸（出口） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平移门排 | L(12+12)*H1.6 |  | 24 | 米 |  |  |  |
| 2 | 驱动系统 | 36V直流电机 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 道闸 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能道闸 |  |  | 2 | 台 |  |  | 含探测器 |
| 5 | 车牌识别一体机 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 车道信息屏立柱 |  |  | 2 | 根 |  |  |  |
| 7 | 车道信息屏 |  |  | 2 | 块 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、2号门电动伸缩门及道闸（入口） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩门 | L9.6*H1.6 |  | 9.6 | 米 |  |  |  |
| 2 | 驱动系统 | 36V直流电机 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 智能道闸 |  |  | 2 |  |  |  | 含探测器 |
| 4 | 车牌识别一体机 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 车道信息屏立柱 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 车道信息屏 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、三号门道闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能道闸 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、智能收费管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 车牌识别客户端软件（含加密狗） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 车牌识别服务端软件（含加密狗） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、线材及辅材和安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土建部分（安全岛及开沟） | 厂家按实际现场施工 |  | 1 | 项 |  |  | 含税包干价，厂家自行测量现场报价 |
| 2 | 减速带 | 厂家根据现场条件考虑数量 |  | 1 | 批 |  |  | 含税包干价，厂家自行测量现场报价 |
| 3 | 防撞柱 | 厂家根据现场条件考虑数量 |  | 1 | 批 |  |  | 含税包干价，厂家自行测量现场报价 |
| 4 | 线材，及辅材 | 厂家根据现场条件考虑数量 |  | 1 | 批 |  |  | 含税包干价，厂家自行测量现场报价 |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计、安装、运输，调试、培训、维护费等合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用增值税税率16% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总价 | 大写： |  |  |  |  |  |  |