成都光明光电股份有限公司

B02循环水处理保养内容

邀请比价函

成都光明光电股份有限公司

目    录

第一部分  邀请报价须知

第二部分  邀请报价文件的组成（递交文件组成）

第三部分  邀请报价明细（递交文件组成）

比价选优日程安排

| 时 间 | 日程安排 |
| --- | --- |
| 2019年1月31日 | 发送邀请比价文件 |
| 2月18日 16：30 | 递交报价文件截止时间 |
| 2月20日前 | 邀请比价结果通知 |

2019年2月14日为现场勘察并答疑，联系人：吴学理：13882088655

成都光明光电股份有限公司

B02循环水处理保养邀请比价文件

第一部分  报价须知

一、邀请报价项目概要

- 邀请人：成都光明光电股份有限公司

2、项目名称：B02循环水处理保养内容邀请比价

3、项目地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

4、评选方式：综合评定(价格、专业能力、备件品牌、历史业绩、质保等)。

1、报价文件包括：

（1）报价函。

（2）法定代表人资格证明。

（3）授权委托书（若有授权）和身份证明。

        - 营业执照年检及营业执照副本复印件；

        - 组织机构代码证年检；税务登记证；

        - 具有专业循环水处理维修经验，并附上贵公司历史维修印迹。

备注：以上资料不全，视为报价无效。

2、报价说明

（1）报价中的单价和总价全部采用人民币，若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

（2）报价中的单价和总价报价是重要的评标依据。

（3）

3、报价文件的填报要求

（1）报价文件内容应按要求填报，并在指定签署处加盖公章和法定代表人或授权的代理人签字或盖章。最终递交的报价文件内容应包括本邀请书的以下部分：

第二部分  报价文件的组成

第三部分  报价明细

（2）报价均为纸质文件，应密封完好并在封口处加盖投标人公章。报价文件外包封应密封完好并在接缝处加盖公章并由法定代表人或其授权代理人盖章，否则邀请人不予接收。

4、报价文件的递交

本次报价文件递交截止时间为2019年2月18日16：30时前，投标地点为成都市龙泉驿区成龙大道三段359号  成都光明光电股份有限公司审计法规部 向颖 收。电话：88456106邮编：610100

第二部分 报价文件的组成

### 1、报 价 函

致：      {询价人}

1、我单位已认真阅读成都光明光电股份有限公司B02循环水处理保养内容报价邀请函及技术参数要求，经认真研究邀请函及答疑后，我方报价为_______万元（大写：人民币                  ），开具  16%增值税专用发票。

2、我方已详细了解全部文件内容。

我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

报  价 人：                         （盖章）

单 位 地 址：_______________________________

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：_________电话： ___________   传真：___________

_  ____年____月____日

### 2、法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____

系          （报价单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

报价人：        （盖公章）

年       月     日

### 3、报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   （签字）      性别 ：      年龄：_______

身份证号码：                 职务：

报价人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：           年            月         日

### 4、售后服务承诺

（1）我方承诺该循环水处理系统维护保养内容工期为  天，质保  年。

（2）在保养维护期内若出现故障，我方技术人员在  2小时内赶到现场维修。

（3）……（请自拟，售后服务将是本次比价选优中的一个重要评价因素）

请按以下表格报价：

| 序号 | 维修项目 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总 计（含税价） |  |  |  |  |

注意：

- 参照公司循环水处理系统维护保养内容见附件

- 不按此表格报价，视为不响应，报价文件将作废处理。

- 请标明含税价税率。

循环水处理系统维护保养内容

一、B02循环水处理系统维保内容

1、离子交换器（罐体、管路、平面阀）：检查设备和管道、附件系统，对系统进行清洁、除锈、漏水处理、更换有损坏的密封件，更换锈蚀的螺栓，对系统进行修复具备正常运行条件。

2、更换离子交换树脂。使用上海绿宝001*7FC匀粒树脂（0.4-0.8粒径）

3、盐液系统（罐体、盐阀）：更换盐罐与交换器之间的盐液输送管路、罐体清洁、除锈、漏水处焊接防腐刷漆、对锈蚀螺栓进行更换、损坏密封件更换、内部过滤器滤网更换、罐体内部焊缝环氧树脂漆防腐。更换罐体底部排污阀。

4、交换器控制系统：维护保养、系统检查，包括检查修复电机、电磁阀等交换器控制系统内元器件。核对程序，如程序遗失重新植入，或对程序进行升级。

5、更换循环水处理系统过滤器内上层无烟煤为石英砂，对系统（包括`传动装置`）检查修复。

6、对循环水处理系统进行系统调试，达到正常运行工况，水处理能力达到原设备处理能力，循环水出水硬度达到0-0.03mmol/L,悬浮物≤5 mg/L,氯根与原水基本一致。

7、更换的材质与相对应系统质保期为一年。

二、A07循环水处理系统维保内容

1、离子交换器（罐体、管路、平面阀）：检查设备和管道、附件系统，对系统进行清洁、除锈、漏水处理、更换有损坏的密封件，更换锈蚀的螺栓，对系统进行修复具备正常运行条件。

2、盐液系统（罐体、盐阀）：更换盐罐与交换器之间的盐液输送管路、罐体清洁、除锈、漏水处焊接防腐刷漆、对锈蚀螺栓进行更换、损坏密封件更换、内部过滤器滤网更换、罐体内部焊缝环氧树脂漆防腐。更换罐体底部排污阀。盐罐底部加装一个PP材质的防漏槽，冲洗盐罐时外溢的水从防漏槽中排至泵房内原有的排水沟处。

3、交换器控制系统：维护保养、系统检查，包括检查修复电机、电磁阀等交换器控制系统内元器件。核对程序，如程序遗失重新植入，或对程序进行升级。

4、对循环水处理过滤器系统（包括`传动装置`）进行检查、修复，对锈蚀部位进行除锈刷漆。

5、对循环水处理系统进行系统调试，达到正常运行工况，水处理能力达到原设备处理能力，循环水出水硬度达到0-0.03mmol/L,悬浮物≤5 mg/L,氯根与原水基本一致。

6、更换的材质与相对应系统质保期为一年。

运行保障部

2019年1月24日