提纯工段通风空调改造项目工程

比 选 文 件

比选人：成都光明派特贵金属有限公司

二○一八年十二月

# 第一章  比选公告

1.比选条件

1.1成都光明派特贵金属有限公司贵金属纯度提炼车间通风空调改造项目工程已具备比选条件，项目业主为：成都光明派特贵金属有限公司，现拟对该项目进行公开比选，诚邀符合比选要求的潜在申请人参加本次比选申请。

2.项目概况与比选范围

2.1项目名称：提纯工段通风空调改造项目工程。

2.2项目建设地点：龙泉驿区北京路636号。

2.3项目建设规模及主要采购内容：具体详见技术指标要求、清单及招标图纸资料。

2.5比选实施周期：45个日历天，须完成全部工作内容。

2.6采购限价：80万元。

2.7质量目标：按现行国家、行业规范标准达到合格标准。

3. 合格的供应商资格要求：

1.依法设立，具有独立承担民事责任的能力；
2.治理结构健全，具有完善的内部管理和监督制度；
3.具有独立健全的财务管理、会计核算和资产管理制度；

4.具备履行合同所必需的设施、人员和专业技术能力；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.具有参加采购活动前三年内无重大违法记录，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

7.本项目不接受联合体；

8.投标人须具备机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

9.法律、行政法规规定的其他条件。

- 工程价格（含10%增值税）： 按清单报价（该价格为暂定价，工程最终价格为：光明光电审计法规部最终审计价格为该工程的最终结算价）；

- 付款方式：无预付款，合同签订后，所有设备安装调试完成并验收合格后，按光明光电审计法规部的工程最终审计价格支付到90%；质保期为一年，质保金为10%，质保期满无质量异议，一次性支付；

- 报价有效期:三个月；

8、  比选文件的获取

8.1凡有意参加比选活动者，请于2018年12月5日至 2018年12月10日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9：30时至12：00，下午14：00时至17：00时(北京时间，下同)，到成都光明派特贵金属有限公司  购买比选文件。每套比选文件售价人民币100元，售后不退。

8.2报名所需资料：经办人身份证原件及加盖鲜章的复印件；介绍信或法定代表人授权委托书（以上证件收原件）；营业执照（交加盖公章复印件）；资质证书（交加盖公章复印件）。

8.3比选人 不提供 邮购比选文件服务。

9.比选申请文件的递交

5.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为 2018 年 12 月 13 日 17时 00 分，地点为：龙泉驿区北京路636号，成都光明派特贵金属有限公司

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6、投标人服从招标单位的相关方管理，签订《安全管理协议》，缴纳2000元的安全管理金（工程竣工后退还）

10. 联系方式

联系人:吴彬

电话:028-88400151   13880663826

收件地址:成都市龙泉驿区北京636号

比选人：成都光明派特贵金属有限公司

# 第三章  供应商资格证明材料

一、供应商应提交的资格证明材料

1、承诺函；

2、法定代表人身份证明书（比选代表为法定代表人的提供）或法定代表人授权委托书（比选代表为非法定代表人的提供）；

3、营业执照或法人登记证书副本【复印件】；

4、税务登记证副本（国税或地税）【复印件】（已领取统一社会信用代码营业执照的可不提供）；

5、经审计的2017年度财务状况报告【复印件】（经审计的财务状况报告包括三表一附注）或基本账户开户银行出具的资信证明【复印件】；

6、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函或供应商根据自身情况对履行本项目的设备和专业技术能力的情况介绍（应提供相应证明材料）；

7、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料：提供响应文件递交截止之日前一年内任意时段(至少3个月)依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据【复印件】；（依法免税和不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）

8、无重大违法记录声明函；

9、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录并提供信用记录结果网页截图（加盖公章），拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动；

10、磋商保证金交纳凭证【复印件】（提供银行支付凭证【复印件】和开户许可证【复印件】）；

二、供应商应提供的其他资格、资质性及类似效力要求的相关证明材料

1、具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务省厅基本信息录入证》（复印件）；

2.具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内（复印件））；

3.项目经理应附注册建造师证（机电工程）、安全考核B证、身份证等相关证明，以及磋商响应单位为其购买的连续6个月的社保凭证；

# 第四章  采购清单和技术要求

（一）、采购清单：详见附件《工程量清单》

（二）、技术指标要求：

通风.空调工程

| 型号 |  |  |  |  | 模块式风冷冷（热）水机组 QL=130kw |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 |  |  | KW |  | ≥130 |  |  |  |  |
| 制热量 |  |  | KW |  | ≥140 |  |  |  |  |
| 制冷额定功率 |  |  | KW |  | ≤38.7 |  |  |  |  |
| 制热额定功率 |  |  | KW |  | ≤40 |  |  |  |  |
| 噪音 |  |  | Db(A） |  | ≤69 |  |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |  | 380V 3N~50Hz |  |  |  |  |
| 运行控制 |  |  |  |  | 微电脑全自动控制、运行状态显示、异常状态报警 |  |  |  |  |
| 安全保护 |  |  |  |  | 高低压保护、排气高温保护、防冻结保护、过流保护、逆相缺相保护、缺水断水保护、压缩机过热保护 |  |  |  |  |
| 压缩机 |  | 类型 |  |  | 全封闭涡旋式柔性压缩机 |  |  |  |  |
|  |  | 数量 |  |  | ≥2 |  |  |  |  |
|  |  | 启动方式 |  |  | 直接启动 |  |  |  |  |
| 水路系统 |  | 水侧换热器 |  |  | 高效壳管式换热器 |  |  |  |  |
|  |  | 水流量 | m3/h |  | ≥22.3 |  |  |  |  |
|  |  | 水阻力损失 | kpa |  | ≤60 |  |  |  |  |
|  |  | 最高承压 | Mpa |  | ≥1 |  |  |  |  |
|  |  | 接管方式 |  |  | 法兰连接 |  |  |  |  |
|  |  | 进出水连接法兰 |  |  | DN80 |  |  |  |  |
| 空气系统 |  | 空气侧换热器 |  |  | 高效翅片盘管式 |  |  |  |  |
|  |  | 风机额定功率 | W |  | ≥650*4 |  |  |  |  |
|  |  | 风量 | M3/h |  | ≥56000 |  |  |  |  |
| 外形尺寸 |  |  | mm |  | 2306*1980*2320 |  |  |  |  |
| 净重 |  |  | kg |  | ≤1290 |  |  |  |  |
| 运行重量 |  |  | kg |  | ≤1419 |  |  |  |  |
| 一、项目执行规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002 2.《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002； 3.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002； 4.《建筑法》等国家现行建设管理法规和建设工程有关规定等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、中央空调室外机设备本体类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用风冷模块式冷热水空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、空调主机性能参数基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、空调主机采用模块化风冷热泵机组，组合后总制冷量≥ 260 kw，单机噪音≤69分贝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行环境温度要求：制冷时环境温度在15℃～45℃, 出水温度范围在5℃～15℃，进出水温差的范围在2.5℃～6℃；制热时环境温度在-15℃～24℃，出水温度范围在40℃～50℃，进出水温差范围在2.5℃～6℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、模块主机压缩机要求采用国际知名品牌，为柔性全封闭涡旋式,微电脑全自动控制、运行状态显示、异常状态报警，制冷剂采用环保冷媒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、模块机在名义工况下，机组COP和IPLV值：≥ 3.35。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、无主子模块要求；任何模块均可作为主模块，机组互为备用。保证任一模块故障不影响其他机组的正常运行；运行可靠，便于维修；兼容性强，可以随意搭配不同型号模块；模块组合实现多级调节；通过PC端远程监控软件进行远程监控功能。可以提供modbus协议，RS485通讯接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、节流装置需采用独立的电子膨胀阀，具有智能除霜能力； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、模块运行均衡技术，保证每个模块的运行时间均衡，延长机组的使用寿命； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、冬季不间断制热，让设备轮流进入化霜状态。保证使用的舒适性；手动化霜+自动化霜； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、具有应急功能：压缩机应急功能和模块应急功能两种应急模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、提供环境温度变化的情况下，设备的制冷制热运行性能曲线图； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、提供水质标准要求表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 模块风冷机组 |  |  | 1.名称：风冷热泵冷热水机组（配套控制柜） 2. ▲主机设计规格型号：模块式风冷冷（热）水机组，总制冷量（KW）:≥ 130 kw，允许正偏离。 3. ▲电源：380V 3N~50HZ；运转控制：微电脑全自动控制，运行状态显示，异常状态报警；安全保护：高低压保护，排气高温保护，防冻结保护，过流保护，逆相缺相保护，缺水断水保护，压缩机过热保护 4. ▲压缩机：类型：全封闭涡旋式柔性压缩机；启动方式：直接启动 5. ▲制冷剂：类型：R410a；节流控制：采用独立的电子膨胀阀 6. ▲水路系统：水侧换热器：高效壳管式换热器；最高承压（Mpa)：1.0； 7.空气系统 ：空气侧换热器：高效翅片盘管式； 8. ▲制冷性能系数COP值：不低于3.35 9.基础槽钢制作、安装、除锈刷油,剔槽打洞、水泥砂浆补洞等土建、装饰恢复等内容 10.设橡胶减振垫 11.设备相关调试 |  | 套 | 2 | 可模块和组合 |  |
| 2 | 落地式空气处理机组（回风工况,六排管） |  |  | 制冷量≥157.4KW， 制热量≥289.4KW, 功率≤7.5KW， 水流量≥27.0m3/h（或7.5L/S）, 噪音≤70.0dB(A) |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 离心式屋顶风机 |  |  | 风量≥3124(m3/h), 转速≥1450(rpm), 风压≥471(Pa), 功率≤1.1(kW)-380V, 噪声≤63dB(A) |  | 台 | 9 |  |  |