成都光明光电股份有限公司

电气设备设施线路隐患整改

询价比价函

成都光明光电股份有限公司

目    录

第一部分  报价须知

第二部分  报价文件的组成（递交文件组成）

第三部分  报价明细（递交文件组成）

询价比价日程安排

| 时 间 | 日程安排 |
| --- | --- |
| 2022年6月17日 | 发送比价文件 |
| 6月23日 | 现场勘查，答疑时间 |
| 6月27日 16：30 | 递交报价文件截止时间 |
| 6月30日前 | 询价比价结果通知 |

备注：看现场请找    杨工：13980598553    任工:13880313936

请来公司现场勘查人员必须按照公司疫情防控工作要求严格执行：

- 提前打电话预约并关注成都光明光电公众号——更多服务——光明访客，填报相关信息，等待审核，同时填《来访信息》发送邮箱ry3936@163.com。

- 《来访信息》在报价文件最后。

- 到现场出示健康码、14天行程码以及现场扫场所码.

成都光明光电股份有限公司

电器设备设施线路隐患整改

询价文件

第一部分  报价须知

一、邀请报价项目概要

- 邀请人：成都光明光电股份有限公司

2、项目名称：电气设备设施线路隐患整改

3、项目地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

4、评选方式：价格最低评选法。

二、报价须知

1、报价文件包括：

（1）报价函。

（3）法定代表人资格证明。

（4）授权委托书（若有授权）和身份证明。

        - 营业执照年检及营业执照副本复印件；

        - 组织机构代码证年检；

        - 维护单位要求具有五级以上承修、承装电力设施许可证资质。

税务登记证；

备注：以上资料不全，视为报价无效。

（5）公司历史业绩

2、报价说明

（1）报价中的单价和总价全部采用人民币，若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

（2）报价中的单价和总价报价是重要的评标依据。

3、报价文件的填报要求

（1）报价文件内容应按要求填报，并在指定签署处加盖公章和法定代表人或授权的代理人签字或盖章。最终递交的报价文件内容应包括本邀请书的以下部分：

第二部分  报价文件的组成

第三部分  报价明细

（2）报价均为纸质文件，应密封完好并在封口处加盖投标人公章。报价文件外包封应密封完好并在接缝处加盖公章并由法定代表人或其授权代理人盖章，否则邀请人不予接收。

4、报价文件的递交

本次报价文件递交截止时间为2022年6月27日16：30时前，投标地点为成都市龙泉驿区成龙大道三段359号  成都光明光电股份有限公司审计法规部

向颖 收。电话：88456106邮编：610100

第二部分 报价文件的组成

### 1、报 价 函

致：      {询价人}

1、我单位已认真阅读成都光明光电股份有限公司电气设备设施线路隐患整改

询价比价函及技术参数要求，经认真研究邀请函及答疑后，我方报价为_______万元（大写：人民币                  ），开具  %增值税专用发票。

2、我方已详细了解全部文件内容。

我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

报  价 人：                         （盖章）

单 位 地 址：_______________________________

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：_________电话： ___________   传真：___________

_  ____年____月____日

### 2、法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____

系          （报价单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

报价人：        （盖公章）

年       月     日

### 3、报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   （签字）      性别 ：      年龄：_______

身份证号码：                 职务：

报价人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：           年            月         日

### 4、售后服务承诺

（1）我方承诺电气设备设施线路隐患整改保质期为  年。

（2）在整改期内若出现故障，我方技术人员在  小时内赶到现场维修。

（3）……（请自拟，售后服务将是本次比价选优中的一个重要评价因素）

请按以下报价表格报价：

注意：

- 不按此表格报价，视为不响应；

- 请标明含税价税率。

报价表

| 序号 | 整改部位 | 整改内容 | 预估数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制室内生产线配电柜、控制柜 | 增加底板,并对进出线孔洞进行封堵（底板需为阻然材料，孔洞封堵材料为防火胶泥） | 增加底板面积400平方 | 平方/元 |  |
|  |  |  | 胶泥封堵1500个 | 个/元 |  |
|  |  | 裸露带电体绝缘屏护（屏护需透明、阻燃，材料厚度不小于2mm） | 绝缘屏护400平方 | 平方/元 |  |
| 2 | 车间公用配电箱、柜 | 裸露母线增加保护罩（（保护罩需透明、阻燃，材料厚度不小于2mm） | 保护屏护300平方 | 平方/元 |  |
|  |  | 柜内进出线孔洞封堵（防火泥） | 胶泥封堵600个 | 个/元 |  |
|  |  | 配电柜、箱内灰尘清理 | 50台配电柜清理 | 台/元 |  |
|  |  | 进出线电缆挂标识牌（起点、终点、电缆规格）PVC材质 | 电缆标识牌3000个 | 个/元 |  |
|  |  | 柜门接地线整改（地排与门接地接线线径不小于4mm2的黄绿双色线） | 接地线100根 | 根/元 |  |
|  |  | 接线相序颜色处理，（按国标使用色胶带包扎处理） | 相序处理50台配电柜 | 台/元 |  |
|  |  | 塑壳开关灭弧隔板（按开关型号，100-250A） | 灭弧隔板200张 | 张/元 |  |
|  |  | 一次图绘制并粘贴（A4纸打印并过塑） | 300台配电柜一次图 | 台/元 |  |
|  |  | 部分电源线规范整理 | 100台配电柜 | 台/元 |  |
|  |  | PE、N线一孔多线整改 | 100个端子 | 个/元 |  |
|  |  | 跨接线连接（含部分电缆桥架跨接线）（跨接线截面积不小于4mm2） | 200根 | 根/元 |  |
|  |  | 穿管保护未到位,（管径≤32mm2） | 50米 | 米/元 |  |
|  |  | 插座安装（公牛）5孔、10A、220V | 20个 | 个/元 |  |
|  |  | 漏电保护开关安装 （小型断路器型，施耐德） | 50个 | 个/元 |  |
|  |  | 五芯电缆安装（截面积≤25mm2，塔牌或美河） | 200米 | 米/元 |  |
|  |  | 单芯配线（≤6mm2，塔牌或美河） | 200米 | 米/元 |  |
|  |  | 电缆头制作（截面积≤50mm2，电缆端子为火炬牌镀锡铜端，） | 100个 | 个/元 |  |
|  |  | 配PVC管或线槽（≤40mm2，川路塑胶） | 200米 | 米/元 |  |
|  |  | 合计金额（元） |  |  |  |

备注：1. 由于每台柜体的整改工作量不一，结算时按每台柜体的实际工作内容及工作量，根据所报单价之和进行核算。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字（或签章）并盖投标人印章。

3. 验收标准为《中华人民共和国兵器行业标准  兵器行业安全生产标准化考评第2部分：机械光电制造企业》-WJ 20261.2-2020

4. 验收时：按投标清单，据实结算

| 序号 | 申请信息 |  | 来访信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请公司或部门 | 申请人 | 来访人 | 联系方式 | 来访人 证件号 | 来访单位 | 来访原因 | 来访时间 | 离厂时间 | 最近14 天行程情况，以及行程码是否带星 | 7天内是否到访过A类、B类地区 | 14天内有无与确诊、疑似新冠比例有密切接触 | 健康码 状态 | 能否进厂 | 业务人员 签字确认 | 领导审核 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |